****

**Спортзал**

Уборка помещении /

**Gym**

Cleaning of rooms

****

**Замечание / Comment**

**Спортзал**

Силовые кабели питания не разделаны для испытаний после прокладки /

**Gym**

Power supply cables are not separated for testing after laying.

**Насосная станция пожаротушения. / Fire fighting pump station.**

**Замечание / Comment**

Силовые кабели питания насосов не имеют концевых муфт с заземлением брони кабеля. Кабельный ввод не соответствует диаметру вводимого кабеля, не соблюдение степени защиты. /

Power supply cables of pumps do not have end couplings with grounding of the cable armor. Cable entry does not correspond to diameter of the entered cable, does not comply with the protection level.

**Опоры наружного освещения РЭУ и ВП. / External lighting racks of the ERC and the SC.**

**Замечание / Comment**

Щиты коммутации кабелей опор имеют не заводские вырезы нарушающие степень защиты щита. /

Boards of cables switching of racks have non-factory cuts breaking protection degree of a board.

**Опоры наружного освещения РЭУ и ВП. / External lighting racks of the ERC and the SC.**

**Замечание / Comment**

Разделка и оконцевание кабелей питания опор не соответствует ПУЭ РК. Отсутствует концевая муфта с заземлением брони кабелей. Нет маркировки кабелей. /

Cutting and finishing of the power supply cables does not correspond to the PUE RK. There is no end coupling with grounding of the cables armor. No cable markings.

**Прачечная ВП. / Laundry SC.**

**Замечание / Comment**

Силовой кабель питания распред.щита не имеет концевой муфты с заземлением брони кабеля, а также имеет сращивание жил кабеля способом расплющивания соединительных гильз, вместо опрессовки спец инструментом. /

The power cable of the distribution box does not have an end coupling with the grounding of the cable armor, and also has a splicing of the cable cores by flattening the connecting sleeves, instead of pressing them with special tools.

**Замечание / Comment**

Во всех силовых и распределительных шкафах зданий подобъектов РЭУ ВП отсутствует цветовая маркировка жил кабелей. Нарушение ПУЭ РК. /

In all power and distribution cabinets of buildings of sub-objects of the ERC SC, there is no color marking of the cable cores. Violation of PUE RK.

****

**Благоустройство территории ВП**

Устранение замечании по бордюрам в/п дорог. /

**Improvement of the SC territory**

Elimination of comments on borders of in site roads

****

**Жилые блоки**

Монтаж отливов цоколя /

**Residential blocks**

Installation of the socle's ebb

****

**Наружное освещение ВП**

**Устранение замечании по щитам опор /**

**External lighting of SC**

**Elimination of comments on boxes of racks**

**Замечание / Comment**

Требуется согласование Заказчика и авторского надзора. / Need to coordinate with the Customer and architectural supervision.

****

**Благоустройство территории ВП**

Планировка территории зоны озеленения. /

**Improvement of the SC territory**

Planning of the territory of gardening zone

****

**Ограждение РЭУ и ВП**

Монтаж егозы /

**ERC and SC fence**

Installation of SBS

****

**Ограждение РЭУ и ВП**

Покраска стоек и панелей ограждении. /

**ERC and SC fence**

Painting of racks and panels

****

**Жилые блоки**

Устранение замечании по отделке /

**Residential blocks**

Elimination of comments on internal finishing

****

**Жилые блоки**

Комплектация принадлежности в комнатах. /

**Residential blocks**

Completing accessories in living rooms

****

**Слаботочные сети**

Прокладка охранной сигнализации. /

**low-current networks**

Laying of the security alarm system

****

**Административное здание**

Обшивка карнизов кровли металлическим сайдингом и доборными элементами. /

**Administrative building**

Covering of eaves of a roof by metal siding and additional elements

****

**Благоустройство территории ВП**

Укладка ЩПГС в/п дорог. /

**Improvement of the SC territory**

Laying of SGM of in site roads

****

**Благоустройство территории ВП**

Подготовка плодородного грунта под посев трав. /

**Improvement of the SC territory**

Preparation of fertile soil for planting herbs.

****

**Изготовление комплектующих системы вентиляции. / Manufacturing of ventilation system components**

****

**Открытый склад оборудовании**

Подготовка основании под отмостки. /

**Open equipment warehouse**

Preparation of basis for blind area

****

**Административное здание**

Устройство покрытии входной группы. /

**Administrative building**

Installation of a covering of entrance group

****

**Административное здание**

Прокладка кабелей телекоммуникационной связи, монтаж розеток и громкоговорителей. /

**Administrative building**

Laying of telecommunication cables, installation of sockets and loudspeakers

****

**Служебный корпус**

Устранение замечании по отделке /

**Office building**

Elimination of comments on finishing

****

**Служебный корпус**

Отделка крыльца Кр-1 /

**Office building**

Finishing of a porch Kr-1

****

**Гараж на 10 авто.**

Монтаж комплектующих системы вентиляции. /

**Garage on 10 cars**

Installation of ventilation system components

****

**Производственный корпус.**

Подготовка поверхности пола к отделке пропиткой. /

**Production building**

Preparation of floor surface for impregnation

****

**Топливораздаточный пункт на 2 ТРК / Fuel-dispensing point on 2 FDC**

**Замечание / Comment**

Переход труб с Ø57 на Ø25 изготовлен вручную, необходимо смонтировать переход заводского изготовления BSGPEB-E-CV-DW-0008-003-0 /

The transition of pipes from Ø57 to Ø25 is made by hand, it is necessary to mount a factory-made transition. BSGPEB-E-CV-DW-0008-003-0

****

**Энергоблок**

Монтаж кабельной линии /

**Power unit**

Installation of the cable line

****

**Пожарное депо на 2 авто**

Подготовка поверхности пола к отделке пропиткой /

**Fire depot on 2 cars**

Preparation of floor surface for impregnation

****

**Пожарное депо на 2 авто / Fire depot for 2 cars**

**Замечание / Comment**

В проекте заложены тепловые завесы У1, У3, У4, У6 с водяным отоплением, по факту установлены электрические тепловые завесы. Необходимо согласовать ТЗ с Заказчиком и авторским надзором. BSGPEB-E-HV-DW-4105-005-0

The project includes thermal curtains U1, U3, U4, U6 with water heating, in fact, installed electric thermal curtains. It is necessary to coordinate the TQ with the Customer and the author's supervision. BSGPEB-E-HV-DW-4105-005-0

****

**Склад пожарного депо**

Монтаж теплового узла системы отопления. /

**Warehouse of fire station**

Installation of the heating knot of heating system

****

**Благоустройство территории РЭУ**

Монтаж бордюров в/п дорог. /

**Improvement of the ERC territory**

Installation of borders of in site roads

****

**Материальный склад РЭУ**

Подготовка основании под отмостки /

**Material warehouse ERC**

Preparation of basis for blind area

****

**Котельная**

Монтаж силового шкафа. /

**Boiler house**

Installation of a power cabinet

**Всего персонала:** 125 чел., в том числе 105 рабочих, 10 механизаторов и 10 ИТР.

**Задействованные спецтехники**: 2 - погрузчик, 2 - мини экскаватор, 1- камаз самосвал, 1- автовышка, 1 – хова самосвал, 1- автогрейдер, 2- дорожных катка

**All personnel**: 125 per., including 105 workers, 10 machine operators and 10 engineering staff.

**Involved special equipment:** 2- loader, 2 – mini excavator, 1 - Kamaz dump truck, 1 - tower vehicle, 1 – howo dump truck, 1 – motor grader, 2 – road rollers

|  |  |
| --- | --- |
| Ежедневный фото отчет подготовил инспектор СМРDaily photo report prepared by Civil inspector | Аблаев Алишер /Ablayev Alisher |